## Circuitos
Caracterização da Instalação
Espaço | Área (m²) | Perimetro(m) | Lampadas | Potencia de iluminação (VA) | Tomadas 110 V | Tomadas 220 V uso geral | Potencia tomadas Uso Geral (VA) | tomadas uso especifico (qnt) | Aparelhos de uso especifico | Potencia de uso especifico (W) | Potencia total da instalação (W)
Quarto 1 | 10 | 12.77 | 1 | 160 | 2 | 0 | 200 | -- | 0 | 0 | 19192.8
Quarto 2 | 9.76 | 12.5 | 1 | 100 | 2 | 0 | 200 | -- | 0 | 0
Quarto 3 | 6.4 | 10.4 | 1 | 100 | 1 | 0 | 100 | -- | 0 | 0
Cozinha | 9.2 | 13.2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 2100 | 1 | forno | 2100 | Cos f
Sala | 9.92 | 12.6 | 1 | 100 | 2 | 0 | 200 | -- | 0 | 0 | 0.92
Banho 1 | 2.4 | 6.8 | 1 | 100 | 1 | 0 | 600 | 1 | chuveiro | 6000
Banho 2 | 3.51 | 8.4 | 1 | 100 | 1 | 0 | 600 | 1 | chuveiro baixa potencia | 4000 | Potencia total VA
Lavanderia | 23.28 | 19.3 | 3 | 280 | 3 | 0 | 1800 | 1 | maquina de lavar | 800 | 20861.7391
Total |  |  |  | 1040 |  |  | 5800 |  |  | 12900
|  | Circuitos do Quadro de Distribuição | [5 empty] | Potência e corrente dos circuitos
|  | Espaço | Iluminação | TUG | TUE |  |  | Espaço | Interruptor | Circuitos | Potencia (VA) | Corrente (A)
|  | Quarto 1 | C1 | C2 |  |  |  | Quarto 1 | a | C1 | 1040 | 8.189
|  | Quarto 2 | C1 | C2 |  |  |  | Quarto 2 | b | C2 | 1900 | 14.9606
|  | Quarto 3 | C1 | C2 |  |  |  | Quarto 3 | c | C3 | 2100 | 16.5354
|  | Cozinha | C1 | C3 | C5 |  |  | Cozinha | d | C4 | 1800 | 14.1732
|  | Sala | C1 | C2 |  |  |  | Sala | e | C5 | 2282.6087 | 10.3755
|  | Banho 1 | C1 | C2 | C6 |  |  | Banho 1 | f | C6 | 6521.7391 | 29.6443
|  | Banho 2 | C1 | C2 | C7 |  |  | Banho 2 | g | C7 | 4347.8261 | 19.7628
|  | Lavanderia | C1 | C4 | C8 |  |  | Lavanderia | h | C8 | 869.5652 | 3.9526
[8 empty] | lampada ext | i | Circuitos com tensão 220V
[11 empty] | Circuitos | Cabo (mm2) | se fator
[11 empty] | C1 | 1.5 | 1.5
[11 empty] | C2 | 2.5 | 2.5
[11 empty] | C3 | 4 | 2.5
[11 empty] | C4 | 2.5 | 2.5
[11 empty] | C5 | 6 | 2.5
[11 empty] | C6 | 4 | 4
[11 empty] | C7 | 10 | 4
[11 empty] | C8 | 2.5 | 2.5

## Cabos
Eletroduto | Circuito | Quantide circuitos | fase | neutro | terra
1' | 1-d | 4 | 1 | 1 | 1
potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²) |  |  | fator de agrupamento
1040 | 127 | 8.189 | 17.5 | 11.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | Quantidade | Fator
[10 empty] | 1 | 1
Eletroduto | Circuito | Quantide circuitos | fase | neutro | terra |  |  |  |  | 2 | 0.8
1' | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 0.7
potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²) |  |  | 4 | 0.65
2282.6087 | 220 | 10.3755 | 24 | 15.6 | 2.5 | 0 | 2.5 |  |  | 5 | 0.6
Eletroduto | Circuito | Quantide circuitos | fase | neutro | terra |  |  | Eletroduto | Circuito | Quant de circuitos | fase | neutro | terra | Potencia em W | cos f
1' | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1' | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4500 | 0.92
potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²) | potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²)
2100 | 127 | 16.5354 | 32 | 20.8 | 4 | 4 | 4 | 4891.3043 | 220 | 22.2332 | 24 | 24 | 2.5 | 0 | 2.5
Eletroduto | Circuito | Quantide circuitos | fase | neutro | terra |  |  | Eletroduto | Circuito | Quant de circuitos | fase | neutro | terra
1' | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1' | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²) | potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²)
1900 | 127 | 14.9606 | 24 | 15.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2200 | 127 | 17.3228 | 24 | 24 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Eletroduto | Circuito | Quantide circuitos | fase | neutro | terra |  |  | Eletroduto | Circuito | Quant de circuitos | fase | neutro | terra | Potencia em VA | cos f
2' | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |  |  | 2' | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6521.7391 | 0.92
potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²) | potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²)
4347.8261 | 220 | 19.7628 | 32 | 20.8 | 4 | 0 | 4 | 6521.7391 | 220 | 29.6443 | 32 | 32 | 4 | 0 | 4
Eletroduto | Circuito | Quantide circuitos | fase | neutro | terra
3' | 2-i | 4 | 1 | 1 | 1
potência(W) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²)
1900 | 127 | 14.9606 | 24 | 15.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Eletroduto | Circuito | Quantide circuitos | fase | neutro | terra
3' | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²)
1800 | 127 | 14.1732 | 24 | 15.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Eletroduto | Circuito | Quantide circuitos | fase | neutro | terra |  |  | Eletroduto | Circuito | Quantide circuitos | fase | neutro | terra
3' | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 |  |  | 4' | 6 | 1 | 2 | 0 | 1
potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²) | potência(VA) | tensão (V) | corrente do circuito (A) | corrente max do condutor (A) | Correção por agrupamento(A) | Tamanho do condutor(mm²) | Neutro(mm²) | Terra(mm²)
869.5652 | 220 | 3.9526 | 24 | 15.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 6521.7391 | 220 | 29.6443 | 32 | 32 | 4 | 0 | 4
Tamanho dos cabos
Circuito | Cabo(mm2)
C1 | 1.5
C2 | 2.5
C3 | 4
C4 | 2.5
C5 | 2,,5
C6 | 4
C7 | 4
C8 | 2.5

## Disjuntores
Disjuntores
Circuitos | Potencia (VA) | Corrente (A)(IB) | tamanho do condutor (mm²) | Corrente max condutor (A)(IZ) | Disjuntor (A)(IN) | i2 | iz*1,45
C1 | 1040 | 8.189 | 1.5 | 11.375 | 10 | 14.5 | 16.4937
C2 | 1900 | 14.9606 | 2.5 | 16 | 16 | 23.2 | 23.2
C3 | 2100 | 16.5354 | 4 | 20.8 | 20 | 29 | 30.16
C4 | 1800 | 14.1732 | 2.5 | 16 | 16 | 23.2 | 23.2
C5 | 2282.6087 | 10.3755 | 2.5 | 16 | 16 | 23.2 | 23.2
C6 | 6521.7391 | 29.6443 | 4 | 32 | 32 | 46.4 | 46.4
C7 | 4347.8261 | 19.7628 | 4 | 20.8 | 20 | 29 | 30.16
C8 | 869.5652 | 3.9526 | 2.5 | 15.6 | 10 | 14.5 | 22.62

## Condutores de entrada
Dimensionamento do Cabo e Disjuntor Geral
Potência total da instalação (W) | Potência total da instalação (VA) | Potência TUG e Iluminação (W) | Potência TUG com fator de demanda (VA) | Potência TUE (W) | Potência TUE com fator de demanda (W) | Potência total instalada com fator de demanda (W) | Potência total instalada com fator de demanda (VA) | Corrente da instalação(A) | Cabo de entrada (método B1) (mm²) | Disjuntor Quadro Geral (A)
19192.8 | 20861.7391 | 6292.8 | 2517.12 | 11868 | 9019.68 | 11536.8 | 12540 | 57 | 16 | 63
potencia tug e iliminação
5225.6
[5 empty] | Potencia |  |  |  |  | FD
[5 empty] | 18000 |  |  |  |  | 0.45
|  |  | Demanda total (W) |  | N de circuitos |  |  |  |  | Demanda
|  |  | 16031.52 |  | 4 |  |  |  |  | 2351.52
|  |  | Demanda total (VA) |  | Demanda
|  |  | 17425.5652 |  | 18000*0,76
|  |  | Corrente max (A) |  | 13680
79.2071
|  |  | Condutor (3 condutores carregados) |  |  |  |  | Circuitos TUE
Circuitos de ilimunação e TUG |  |  | B e C5 |  |  |  |  | N de circuitos | Fator de demanda
Potencia (W) | Fator de demanda |  | 25 mm2 |  |  |  |  | 1 | 1
<1000 | 0.86 |  | Disjuntor |  |  |  |  | 2 | 1
1000-2000 | 0.75 |  | 80 A |  |  |  |  | 3 | 0.84
2000-3000 | 0.66 | [6 empty] | 4 | 0.76
3000-4000 | 0.59 | [6 empty] | 5 | 0.7
4000-5000 | 0.52
5000-6000 | 0.45
6000-7000 | 0.4
7000-8000 | 0.35
8000-9000 | 0.31
9000-10000 | 0.27
>10000 | 0.24

## Eletrodutos
Dados Cabos
Cabos (mm²) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | Dados eletrodutos | [5 empty] | Dimensionamento dos eletrodutos
Diametro externo (mm) | 2.9 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5.9 | 7 | Eletrodutos (pol) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | Nome do eletroduto | Numero de condutores 1,5 mm2 | Numero de condutores 2,5 mm2 | Numero de condutores 4 mm2 | Numero de condutores 6 mm2 | Numero de condutores 10 mm2 | Area (mm2) | eletroduto (pol) | Com terra compartilhado
Área (mm²) | 6.6019 | 9.0746 | 12.56 | 15.8963 | 27.3259 | 38.465 | Diametro Interno (mm) | 13 | 19 | 26 | 31.5 | 40 | 1' | 3 | 6 |  | 3 |  | 121.9419 | 1
Área para 3 condutores | 19.8056 | 27.2238 | 37.68 | 47.6887 | 81.9776 | 115.395 | Diametro Externo (mm) | 19 | 26 | 32 | 39 | 48 | 2' | 6 | 3 |  |  | 3 | 148.8125 | 1
[7 empty] | Área (mm²) | 132.665 | 283.385 | 530.66 | 778.9162 | 1256 | 3' | 6 | 3 | 3 |  |  | 104.5149 | 0.75
para 2 | 13.2037 | 18.1492 | 25.12 | 31.7925 | 54.6517 |  | Área para 3 ou mais condutores (mm²) | 53.066 | 113.354 | 212.264 | 311.5665 | 502.4 | 4' |  |  | 3 |  |  | 37.68 | 0.5
[7 empty] | 2 condutores (mm²) | 41.1261 | 87.8494 | 164.5046 | 241.464 | 389.36 | 5' | 6 | 3 |  |  |  | 66.8349 | 0.75
[7 empty] | 1 condutor (mm²) | 70.3124 | 150.1941 | 281.2498 | 412.8256 | 665.68 | 6' | 3 | 3 |  |  |  | 47.0294 | 0.5
[13 empty] | 1'.1 |  | 4 |  | 3 |  | 83.9871 | 0.75
[13 empty] | 1'.2 | 3 | 3 |  |  |  | 47.0294 | 0.5
[13 empty] | 1'.3 | 2 |  |  |  |  | 13.2037 | 0.5
[13 empty] | 1'.4 | 2 | 3 |  |  |  | 40.4275 | 0.5
[13 empty] | 2'.2 | 3 |  |  |  | 3 | 101.7831 | 0.75
[13 empty] | 2'.3 | 2 | 3 |  |  |  | 40.4275 | 0.5
[13 empty] | 2'.4 |  |  |  |  | 3 | 81.9776 | 0.75
[13 empty] | 2'.5 | 2 |  |  |  |  | 13.2037 | 0.5
[13 empty] | 3'.1 | 2 | 3 | 3 |  |  | 78.1075 | 0.75
[13 empty] | 3'.2 |  | 3 | 3 |  |  | 64.9038 | 0.75
[13 empty] | 3'.3 | 3 |  |  |  |  | 19.8056 | 0.5
[13 empty] | 3'.4 | 2 |  |  |  |  | 13.2037 | 0.5
[13 empty] | 3'.5 | 2 |  |  |  |  | 13.2037 | 0.5
[13 empty] | 5'.1 | 2 |  |  |  |  | 13.2037 | 0.5
[13 empty] | 5'.2 | 3 |  | 3 |  |  | 57.4856 | 0.75
[13 empty] | 5'.3 |  |  | 3 |  |  | 37.68 | 0.5
[13 empty] | 5'.4 | 2 |  | 3 |  |  | 50.8837 | 0.5
[13 empty] | 5'.5 |  |  | 3 |  |  | 37.68 | 0.5
[13 empty] | 6'.2 | 2 | 3 |  |  |  | 40.4275 | 0.5
[13 empty] | 6'.3 |  | 3 |  |  |  | 27.2238 | 0.5